## спецификации
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Оборудование
1 | Устройство персонального оповещения и вызова | Браслет-ПРО исп. НЗ |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 2
2 | Контроллер радиоканальных устройств | Панель-2-ПРО |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 1 |  | ARK 1
3 | Блокиндикации и управления | БУ32-И |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 2 |  | ARK
4 | Контроллер радиоканальных устройств/ретранслятор с аккумулятором | РР-ПРО |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 3 |  | ARK
5 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный с функцией ретранслятора | Табло-РР-ПРО |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 8 |  | ARK
6 | Блок исполнительный радиоканальный | ИБ-ПРО |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 6 |  | SC
7 | Извещатель пожарный дымовой радиоканальный | АВРОРА-Д-ПРО |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 142 |  | BTH
8 | Извещатель пожарный ручной радиоканальный | ИПР-ПРО |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 25 |  | BTM
9 | Извещатель пожарный тепловой радиоканальный ИП 101-155-А1R | АВРОРА-Т-ПРО |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 6 |  | BTK
10 | W1-Fi роутер | MikroTik RB952UI-5ACND |  | Delta Networks | шт. | 1
11 | Модем | ZTE MF79RU 2G/3G/4G |  | ZTE | шт. | 1
12 | Блок акустического оповещения | БАО-300 (V60M) |  | МАРС-АРСЕНАЛ, ООО"ТРИАЛИНК-ГРУП" | шт. | 1
13 | Оповещатель пожарный световой радиоканальный | Табло-ПРО |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 37 |  | BIAL
14 | Оповещатель пожарный речевой радиоканальный | Орфей-ПРО |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 43 |  | BIAD
15 | Оповещатель пожарный звуковой радиоканальный | Сирена-ПРО |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 3 |  | BIAS
16 | Блок питания | БП-12/2А |  | "АРГУС-СПЕКТР" | шт. | 2 |  | UPS 1
17 | Аккумуляторная батарея герметичная необслуживаемая 12В 17 А·ч | DTM1217 |  | DELTA | шт. | 2
18 | Источник бесперебойного питания | APC Back-UPS BX700U-GR,700BA |  | Schneider Electric | шт. | 1 |  | ИБП
Материалы
19 | Панель питания противопожарных устройств ЩУ-П | НИКОМ 230-IP31- 1(2/230/6) |  | Ником, г. С-Петербург | шт. | 1 |  | ППУ
20 | Миниканал огнестойкий MEX40/40 40х40, 2 метра | MEX40/40 | 77009-E110 | Экопласт | шт. | 5
21 | Миниканал огнестойкий MEX25/16 25х16, 2 метра | MEX25/16 | 77007-E110 | Экопласт | шт. | 77
22 | Скоба оцинкованная однолапковая d=14 мм | 43714 |  | Экопласт | шт. | 308 |  | Для кабель-каналов
23 | Труба HFFRLS гибкая гофрированная трудногорючая с протяжкой d=25 |  | 60125HFFRLS | Экопласт | м | 73
24 | Скоба оцинкованная однолапковая d=25 мм |  | 43725 | Экопласт | шт. | 146 |  | Для гофры d25
25 | Заглушка MF для кабель-канала 40х40 |  | 72809 | Экопласт | шт. | 5
26 | Заглушка MF для кабель-канала 25х16 |  | 72805 | Экопласт | шт. | 20
27 | Муфта для гофрортрубы d=25 мм MFL25HF |  | 42425-50HF | Экопласт | шт. | 10
28 | Коробка распаечная 210х150х100 12 полюсов огнестойкая, безгалогенная |  | 43046HF | Экопласт | шт. | 1 |  | ХК1 ПП
29 | Шина изолированная KSN-6-6x9-08 Blue | 06-07-001 |  | Tecfor | шт. | 1 |  | ХК1 ПП
30 | Шина изолированная KSN-6-6x9-08 PE | 06-07-004 |  | Tecfor | шт. | 1 |  | ХК1 ПП
31 | Шина изолированная KSN-6-6x9-08 Grey | 06-07-007 |  | Tecfor | шт. | 1 |  | ХК1 ПП
32 | DIN-рейка оцинкованная 110 мм DNR-2-110 | 07-02-002 |  | Tecfor | шт. | 1 |  | ХК1 ПП
33 | Саморез 3,5х9,5 оцинкованный острый (Клоп) | 221879 |  | Stinger | шт. | 2 |  | ХК1 ПП
34 | Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, UTP, категория 5e, самозажимной | 05-1051 |  | Rexant | шт. | 6
35 | Колодка с заземлением 3 розетки | 12506543 |  | Legrand | шт. | 1
36 | Металлорукав Р3-ЦП-НГ-25 | PR.08253 |  | Промрукав | м | 4 |  | Для стояков
37 | Коробка огнест. 90х90х45 6 полюсов | 40-0210-FR1.5-6 |  | Промрукав | шт. | 6 |  | Для стояков ХК
38 | Муфта вводная ВМ-25 | PR08.3778 |  | Промрукав | шт. | 8 |  | Для стояков
39 | Муфта соединит. СТМ-25 | PR08.3809 |  | Промрукав | шт. | 4 |  | Для стояков
40 | Скоба двухлапковая СДМ 31-32 | PR08.2550 |  | Промрукав | шт. | 24 |  | Для стояков
41 | Поворот на 90 гр. труба-труба, исполнение 1 | 6013-32L |  | ДКС | шт. | 4 |  | Для стояков
42 | Оконцеватель защитный ОЗМ 25 | PR08.3026 |  | Промрукав | шт. | 8 |  | Для стояков
43 | Дюбель стальной универсальный MUD 5х30 мм | 47203 |  | Экопласт | шт. | 454 |  | Для ОКЛ
44 | Шуруп DIN7981 4,2x38мм | 47403 |  | Экопласт | шт. | 454 |  | Для ОКЛ
45 | Дюбель металлич. универсальный 8х38 мм | PR08.3499 |  | Промрукав | шт. | 60 |  | Для стояков
46 | Саморез с прессшайбой 4,2х32 | PR08.3626 |  | Промрукав | шт. | 60 |  | Для стояков
47 | Труба ВГП Ду20 (26,8х2,5) | ГОСТ 3262-75 |  | ТМК | м | 4 |  | Для закладных
48 | Труба ВГП оцинкованная Ду25х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  | ТМК | м | 12 |  | Для стояков (4 секций)
49 | Кабель силовой с рабочим переменным напряжением 0,66 кВ, | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 |  | Спецкабель | м | 235
| огнестойкий, не распр. горение, с низкими дымо- и газовыделением, токсичностью |  |  | г. Москва
50 | Кабель силовой с рабочим переменным напряжением 0,66 кВ, | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 |  | АО | м | 53
| огнестойкий, не распр. горение, с низкими дымо- и газовыделением, токсичностью |  |  | «СегментЭнергоКабель»
51 | Кабель огнестойкий, без содержания галогенов экранированнный | КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 |  | ООО "Авангард" | м | 10
52 | Кабель симметричный парной скрутки категории 5е | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)- |  | ООО "ТПД "Паритет" | м | 30
| для структурированных кабельных систем низкотоксичный | -LSLTx 2х2х0,52 |  | г. Подольск
53 | Защитный сетчатый кожух для извещателя Аврора-Д-ПРО | ЗСК 102 |  | SAFEGRID | шт. | 4 |  | Для спортзала
54 | Защитный кожух для ручных пожарных извещателей красный | ЗСК 101 |  | SAFEGRID | шт. | 1 |  | Для спортзала
55 | Защитный кожух для оповещателя Табло-ПРО | ЗСК 201 |  | SAFEGRID | шт. | 3 |  | Для спортзала
56 | Защитный кожух для оповещателя Орфей-ПРО | ЗСК 214 |  | SAFEGRID | шт. | 2 |  | Для спортзала

## 1 эт.
Экспликация помещений 1 этажа
Номер помещения | Наименование | Площадь, кв.м | Номер ЗКПС | Номер помещения | Наименование | Площадь, кв.м | Номер ЗКПС
1 | зал спортивный | 48.9 | 1.01 | 23 | столовая | 47.4 | 1.17
2 | зал спортивный | 52.7 | 1.02 | 23а | буфет | 1.7 | 1.18
3 | умывальная | 8.6 |  | 24 | столовая | 48.4 | 1.19
4 | туалет | 4.8 |  | 25 | умывальная | 8.9
5 | буфет | 3.9 | 1.03 | 26 | туалет | 4.3
6 | приемная | 9.6 | 1.04 | 27 | лестница | 12.7 | 1.20
6а | шкаф | 0.6 |  | 27а | тамбур | 3.4
6б | шкаф | 0.3 |  | 28 | изолятор | 7.3 | 1.21
6в | шкаф | 0.3 |  | 29 | изолятор | 7.7 | 1.21
7 | коридор | 2.4 | 1.05 | 30 | коридор | 10 | 1.21
8 | электрощитовая | 8.3 | 1.06 | 31 | умывальная | 1
9 | постирочная | 10.8 | 1.07 | 32 | уборная | 1.3
10 | гладильная | 10.2 | 1.08 | 33 | кабинет врача | 13 | 1.22
11 | тамбур | 2.8 |  | 34 | кабинет | 12.2 | 1.22
12 | склад | 5.8 | 1.09 | 35 | лестница | 12.8 | 1.23
13 | умывальная | 1.9 |  | 35а | тамбур | 3.4
14 | уборная | 1.2 |  | 36 | приемная | 15.4 | 1.24
15 | коридор | 45.4 | 1.10 | 37 | туалет | 4.4
16 | кладовая | 9.3 | 1.11 | 38 | умывальная | 8.7
17 | коридор | 2.7 | 1.12 | 39 | групповая | 47.2 | 1.25
18 | коридор | 3.7 | 1.13 | 40 | буфет | 1.7
19 | тамбур | 1.7 |  | 41 | спальня | 48.3 | 1.26
20 | кухня | 30.8 | 1.14 | 42 | лестница | 12.8 | 1.27
21 | кладовая | 5.9 | 1.15 | 42а | тамбур | 3.2
22 | приемная | 15.5 | 1.16

## 2 этаж
Экспликация помещений 2 этажа
Номер помещения | Наименование | Площадь, кв.м | Номер ЗКПС | Номер помещения | Наименование | Площадь, кв.м | Номер ЗКПС
1 | умывальная | 8.5 |  | 18 | зал конференций | 83.6 | 2.13
2 | санузел | 4.1 |  | 19 | раздевалка | 14.5 | 2.14
3 | груповая | 48.9 | 2.01 | 20 | спальня | 48.1 | 2.15
4 | спальня | 48.4 | 2.02 | 21 | групповая | 48.5 | 2.16
5 | раздевалка | 15.3 | 2.03 | 22 | умывальная | 12.8
6 | склад | 3.2 | 2.04 | 23 | санузел | 4
7 | санузел | 2.3 |  | 24 | лестница | 16.7 | 2.17
10 | кабинет | 19.8 | 2.05 | 25 | лестница | 16.1 | 2.18
11 | кабинет | 11.3 | 2.06 | 26 | лестница | 16.1 | 2.19
12 | коридор | 7.3 | 2.07 | 27 | раздевалка | 13.1 | 2.20
13 | помещение подсобное | 8.2 | 2.08 | 28 | спальня | 48.9 | 2.21
14 | кабинет | 7 | 2.09 | 29 | групповая | 53.1 | 2.22
15 | кабинет | 15.1 | 2.10 | 30 | буфет | 4.1 | 2.23
16 | кабинет | 20.3 | 2.11 | 31 | умывальная | 8.2
17 | коридор | 13 | 2.12 | 32 | санузел | 5.1

## подвал
Экспликация помещений Подвал
Номер помещения | Наименование | Площадь, кв.м | Номер ЗКПС
1 | подполье техническое | 30.8 | 0.01
2 | подполье техническое | 11.37 | 0.02
3 | подполье техническое | 15 | 0.03
4 | подполье техническое | 48 | 0.04
5 | подполье техническое | 48.3 | 0.05
6 | подполье техническое | 28.5 | 0.06
7 | подполье техническое | 16.3 | 0.06
8 | подполье техническое | 125.1 | 0.07
9 | подполье техническое | 16.6 | 0.08
10 | подполье техническое | 27.9 | 0.08
11 | подполье техническое | 48.2 | 0.09
12 | подполье техническое | 48 | 0.10
13 | подполье техническое | 15.6 | 0.11
14 | подполье техническое | 61.9 | 0.12
15 | подполье техническое | 80.2 | 0.13

## КЖ
Обозначение кабеля | Назначение кабеля | Откуда |  | Куда |  | Тип кабеля | Длинна м. | Примечание (способ прокладки кабеля)
|  | Обозначение прибора | Место размещения прибора | Обозначение прибора | Место размещения прибора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Кабель питания 220В | ЩР | 1 этаж, помещение № 21 | ППУ | 1 этаж, помещение № 21 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 | 6 | В гофротрубе ∅25.
1 | Кабель питания 220В | ППУ | 1 этаж, помещение № 21 | XK 1 | 1 этаж, помещение № 15 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 | 37 | В гофротрубе ∅25, отв. в перекр. (гофротрубе ∅25), гофротрубе ∅25 (подвал), отв. в перекр., в кабель-каналее 40х40.
V1.1 | Кабель питания 12В | UPS 1 | 1 этаж, помещение № 15 | XK 1.1 | 1 этаж, помещение № 15 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 13 | В кабель-канале 40х40, кабель-канале 25х16
V0.1 | Кабель питания 12В | XK 1.1 | 1 этаж, помещение № 15 | ХК 0.1 | Подвал, помещение № 8 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 4 | В стояке (ст. труба).
V001 | Кабель питания 12В | XK 0.1 | Подвал, помещение № 8 | ARK 001 | Подвал, помещение № 5 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 17 | В гофротрубе ∅25.
V003 | Кабель питания 12В | XK 0.1 | Подвал, помещение № 8 | ARK 003 | Подвал, помещение № 14 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 17 | В гофротрубе ∅25.
V004 | Кабель питания 12В | ХК 1.1 | 1 этаж, помещение № 15 | ARK 004 | 1 этаж, помещение № 36 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 16 | В кабель-канале 25х16.
V006 | Кабель питания 12В | UPS 1 | 1 этаж, помещение № 15 | ARK 006 | 1 этаж, помещение № 22 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 6 | В кабель-канале 25х16.
V2.1 | Кабель питания 12В | ХК 1.1 | 1 этаж, помещение № 15 | ХК 2.1 | 2 этаж, помещение № 17 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 4 | В стояке (ст. труба).
V008 | Кабель питания 12В | ХК 2.1 | 2 этаж, помещение № 17 | ARK 008 | 2 этаж, помещение № 5 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 11 | В кабель-канале 25х16.
V009 | Кабель питания 12В | ХК 2.1 | 2 этаж, помещение № 17 | ARK 009 | 2 этаж, помещение № 19 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 11 | В кабель-канале 25х16.
V383 | Кабель питания 12В | ХК 2.1 | 2 этаж, помещение № 17 | BIAL 383 | 2 этаж, помещение № 18 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 9 | В кабель-канале 25х16.
V384 | Кабель питания 12В | ХК 2.1 | 2 этаж, помещение № 17 | BIAL 384 | 2 этаж, помещение № 18 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 6 | В кабель-канале 25х16.
V385 | Кабель питания 12В | ХК 2.1 | 2 этаж, помещение № 17 | BIAL 385 | 2 этаж, помещение № 18 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 7 | В кабель-канале 25х16.
V386 | Кабель питания 12В | ХК 2.1 | 2 этаж, помещение № 17 | BIAL 386 | 2 этаж, помещение № 18 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 10 | В кабель-канале 25х16.
V0.2 | Кабель питания 12В | UPS 2 | 1 этаж, помещение № 15 | ХК 0.2 | Подвал, помещение № 13 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 22 | В кабель-канале 40х40, кабель-канале 25х16
V002 | Кабель питания 12В | ХК 0.2 | Подвал, помещение № 13 | ARK 002 | Подвал, помещение № 15 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 8 | В гофротрубе ∅25.
V1.2 | Кабель питания 12В | ХК 0.2 | Подвал, помещение № 13 | ХК 1.2 | 1 этаж, помещение № 42 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 4 | В стояке (ст. труба).
V005 | Кабель питания 12В | ХК 1.2 | 1 этаж, помещение № 42 | ARK 005 | 1 этаж, помещение № 7 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 6 | В кабель-канале 25х16.
V007 | Кабель питания 12В | ХК 1.2 | 1 этаж, помещение № 42 | ARK 007 | 1 этаж, помещение № 15 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 3 | В кабель-канале 25х16.
V211 | Кабель питания 12В | ХК 1.2 | 1 этаж, помещение № 42 | BIAL 211 | 1 этаж, помещение № 2 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 7 | В кабель-канале 25х16.
V212 | Кабель питания 12В | ХК 1.2 | 1 этаж, помещение № 42 | BIAL 212 | 1 этаж, помещение № 2 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 13 | В кабель-канале 25х16.
V213 | Кабель питания 12В | ХК 1.2 | 1 этаж, помещение № 42 | BIAL 213 | 1 этаж, помещение № 1 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 18 | В кабель-канале 25х16.
V2.2 | Кабель питания 12В | ХК 1.2 | 1 этаж, помещение № 42 | ХК 2.2 | 2 этаж, помещение № 25 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 4 | В стояке (ст. труба).
V011 | Кабель питания 12В | ХК 2.2 | 2 этаж, помещение № 25 | ARK 011 | 2 этаж, помещение № 27 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 6 | В кабель-канале 25х16.
V010 | Кабель питания 12В | ХК 2.2 | 2 этаж, помещение № 25 | ARK 010 | 2 этаж, помещение № 17 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 3 | В кабель-канале 25х16.
ПП соединение | Кабель питания 12В | ПП | 1 этаж, помещение № 15 | ПП | 1 этаж, помещение № 15 | КунРс Внг(A)-FRLSLTx 2x0.75 | 10 | В гофротрубе ∅25, кабель-канале 40х40.
ПП соединение | Кабель интерфейса | ПП | 1 этаж, помещение № 15 | ПП | 1 этаж, помещение № 15 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 10 | В гофротрубе ∅25, кабель-канале 40х40.
ПП соединение | Кабель питания 220В | ПП | 1 этаж, помещение № 15 | ПП | 1 этаж, помещение № 15 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 | 10 | В гофротрубе ∅25, кабель-канале 40х40.
| Кабель структурированых кабельных систем | ARK 1 | 1 этаж, помещение № 15 | Коммутатор | Определить на месте | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2х2х0,52 | 30 | В существующем кабель-канале.