Таблица кабельных соединений

| Обозначение кабеля | Назначение кабелей | ТРАССА |  |  |  | Тип кабеля | Длина, м. | Примечание (способ прокладки кабеля) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | откуда |  | куда |  |  |  |  |
|  |  | Обозначение прибора | Место размещения прибора | Обозначение прибора | Место размещения прибора |  |  |  |
| АС1 | Кабель питания 220В | ПЭСПЗ | 1 этаж пом.8 | ARK 1 | 1 этаж пом.15 | ВВГнг(А) FRLSLTx 4х2,5 | 40 | В гофротрубе ∅20. |
| АС2 | Кабель питания 220В | ПЭСПЗ | 1 этаж пом.8 | ARK 2 | 1 этаж пом.15 | ВВГнг(А) FRLSLTx 4х2,5 | 40 | В коробе 40х40 |
| АС3 | Кабель питания 220В | ПЭСПЗ | 1 этаж пом.8 | UPS 1 | 1 этаж пом.15 | ВВГнг(А) FRLSLTx 4х2,5 | 40 | В коробе 40х40 |
| АС4 | Кабель питания 220В | ПЭСПЗ | 1 этаж пом.8 | UPS 2 | 1 этаж пом.15 | ВВГнг(А) FRLSLTx 4х2,5 | 40 | В коробе 40х40 |
| S1 | Линия интерфейса S3 | ARK1 | 1 этаж пом.15 | ARK 2 | 1 этаж пом.15 | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 5 | В коробе 40х40 |
| S2 | Линия интерфейса S3 | ARK2 | 1 этаж пом.15 | BI1 | 1 этаж пом.15 | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 5 | В коробе 40х40 |
| КП1 | Линия контроля | ARK1 | 1 этаж пом.15 | UPS 1 | 1 этаж пом.15 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | 5 | В коробе 40х40 |
| КП2 | Линия контроля | UPS 1 | 1 этаж пом.15 | UPS 2 | 1 этаж пом.15 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | 5 | В коробе 40х40 |
| V1 | Кабель питания 12В | UPS 1 | 1 этаж пом.15 | BI1 | 1 этаж пом.15 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 3 | В коробе 40х40 |
| Х1.1 | Кабель питания 12В | UPS1 | 1 этаж | Х1.1 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В гофротрубе ∅25. |
| Х0.1 | Кабель питания 12В | Х1.1 | 1 этаж | Х0.1 | Подвал | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В гофротрубе ∅25. |
| V1.2 | Кабель питания 12В | Х0.1 | Подвал | RR1.2 | Подвал | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 5 | В гофротрубе ∅25. |
| V1.3 | Кабель питания 12В | Х0.1 | Подвал | RR1.3 | Подвал | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 17 | В гофротрубе ∅25. |
| V1.4 | Кабель питания 12В | Х0.1 | Подвал | RR1.4 | Подвал | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 17 | В гофротрубе ∅25. |
| Х0.2 | Кабель питания 12В | UPS 2 | Подвал | Х0.2 | Подвал | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 20 | В гофротрубе ∅25. |
| V1.1 | Кабель питания 12В | Х0.2 | Подвал | RR1.1 | Подвал | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 8 | В гофротрубе ∅25. |
| Х1.2 | Кабель питания 12В | Х0.2 | Подвал | Х1.2 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| V1.6 | Кабель питания 12В | Х1.1 | 1 этаж | RR1.6 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 15 | В коробе 25х17 |
| V1.7 | Кабель питания 12В | Х1.1 | 1 этаж | RR1.7 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 20 | В коробе 25х17 |
| V1.8 | Кабель питания 12В | Х1.1 | 1 этаж | RR1.8 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 18 | В коробе 25х17 |
| V1.13 | Кабель питания 12В | Х1.1 | 1 этаж | RR1.13 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 15 | В коробе 25х17 |
| Х2.1 | Кабель питания 12В | Х1.1 | 1 этаж | Х2.1 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| V1.5 | Кабель питания 12В | Х1.2 | 1 этаж | RR1.5 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 17 | В коробе 25х17 |
| VD1.150 | Кабель питания 12В | Х1.2 | 1 этаж | BIAL1.150 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 14 | В коробе 25х17 |
| VD1.151 | Кабель питания 12В | Х1.2 | 1 этаж | BIAL1.151 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 16 | В коробе 25х17 |
| Х2.2 | Кабель питания 12В | Х1.2 | 1 этаж | Х2.2 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| V1.10 | Кабель питания 12В | Х2.1 | 2 этаж | RR1.10 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| V1.11 | Кабель питания 12В | Х2.1 | 2 этаж | RR1.11 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 18 | В коробе 25х17 |
| V1.12 | Кабель питания 12В | Х2.1 | 2 этаж | RR1.12 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 20 | В коробе 25х17 |
| V1.14 | Кабель питания 12В | Х2.1 | 2 этаж | RR1.14 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| V1.9 | Кабель питания 12В | Х2.2 | 2 этаж | RR1.9 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 17 | В коробе 25х17 |
| VD1.290 | Кабель питания 12В | Х2.2 | 2 этаж | BIAL1.290 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 14 | В коробе 25х17 |
| VD1.291 | Кабель питания 12В | BIAL1.290 | 2 этаж | BIAL1.291 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| VD1.292 | Кабель питания 12В | BIAL1.291 | 2 этаж | BIAL1.292 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| VD1.293 | Кабель питания 12В | BIAL1.293 | 2 этаж | BIAL1.293 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| AD1.8 | Линия интерфейса ADDP | ARK2 | 1 этаж | RR1.8 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 12 | В коробе 25х17 |
| AD1.13 | Линия интерфейса ADDP | RR1.8 | 1 этаж | RR1.13 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 27 | В коробе 25х17 |
| AD1.7 | Линия интерфейса ADDP | RR1.13 | 1 этаж | RR1.7 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 27 | В коробе 25х17 |
| AD1.6 | Линия интерфейса ADDP | RR1.7 | 1 этаж | RR1.6 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 15 | В коробе 25х17 |
| AD1.5 | Линия интерфейса ADDP | RR1.6 | 1 этаж | RR1.5 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 17 | В коробе 25х17 |
| AD1.9 | Линия интерфейса ADDP | RR1.5 | 1 этаж | RR1.9 | 2этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 22 | В коробе 25х17 |
| AD1.10 | Линия интерфейса ADDP | RR1.9 | 2этаж | RR1.10 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 16 | В коробе 25х17 |
| AD1.11 | Линия интерфейса ADDP | RR1.10 | 2 этаж | RR1.11 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 17 | В коробе 25х17 |
| AD1.14 | Линия интерфейса ADDP | RR1.11 | 2 этаж | RR1.14 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 20 | В коробе 25х17 |
| AD1.12 | Линия интерфейса ADDP | RR1.14 | 2 этаж | RR1.12 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 23 | В коробе 25х17 |
| AD2 | Линия интерфейса ADDP | RR1.12 | 2 этаж | ARK2 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 35 | В коробе 25х17 |