Таблица кабельных соединений

| Обозначение кабеля | Назначение кабелей | ТРАССА |  |  |  | Тип кабеля | Длина, м. | Примечание (способ прокладки кабеля) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | откуда |  | куда |  |  |  |  |
|  |  | Обозначение прибора | Место размещения прибора | Обозначение прибора | Место размещения прибора |  |  |  |
| АС1 | Кабель питания 220В | ЩР | 1 этаж пом.20 | ARK 1 | 1 этаж пом.3 | ВВГнг(А) FRLSLTx 4х2,5 | 25 | В коробе 40х40 |
| АС2 | Кабель питания 220В | ЩР | 1 этаж пом.20 | ARK 2 | 1 этаж пом.3 | ВВГнг(А) FRLSLTx 4х2,5 | 25 | В коробе 40х40 |
| АС3 | Кабель питания 220В | ЩР | 1 этаж пом.20 | UPS 1 | 1 этаж пом.3 | ВВГнг(А) FRLSLTx 4х2,5 | 25 | В коробе 40х40 |
| АС4 | Кабель питания 220В | ЩР | 1 этаж пом.20 | UPS 2 | 1 этаж пом.3 | ВВГнг(А) FRLSLTx 4х2,5 | 25 | В коробе 40х40 |
| S1 | Линия интерфейса S3 | ARK1 | 1 этаж пом.3 | ARK 2 | 1 этаж пом.3 | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 5 | В коробе 40х40 |
| S2 | Линия интерфейса S3 | ARK2 | 1 этаж пом.3 | BI1 | 1 этаж пом.3 | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 5 | В коробе 40х40 |
| S3 | Линия интерфейса S3 | BI1 | 1 этаж пом.3 | BI2 | 1 этаж пом.3 | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 5 | В коробе 40х40 |
| КП1 | Линия контроля | ARK1 | 1 этаж пом.3 | UPS 1 | 1 этаж пом.3 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | 5 | В коробе 40х40 |
| КП2 | Линия контроля | UPS 1 | 1 этаж пом.3 | UPS 2 | 1 этаж пом.3 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 | 5 | В коробе 40х40 |
| V1 | Кабель питания 12В | UPS 1 | 1 этаж пом.3 | BI1 | 1 этаж пом.3 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 3 | В коробе 40х40 |
| V2 | Кабель питания 12В | BI1 | 1 этаж пом.3 | BI2 | 1 этаж пом.3 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 3 | В коробе 40х40 |
| V1.2 | Кабель питания 12В | UPS1 | 1 этаж | RR1.2 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 21 | В коробе 25х17 |
| Х2 | Кабель питания 12В | RR1.2 | 1 этаж | Х2 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| V1.1 | Кабель питания 12В | Х2 | 1 этаж | RR1.1 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 6 | В коробе 25х17 |
| V1.1 | Кабель питания 12В | Х2 | 1 этаж | Х4 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 7 | В коробе 25х17 |
| V1.1 | Кабель питания 12В | Х2 | 1 этаж | RR1.16 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 21 | В коробе 25х17 |
| V1.2 | Кабель питания 12В | UPS 2 | 1 этаж | RR1.3 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 8 | В коробе 25х17 |
| V1.1 | Кабель питания 12В | RR1.3 | 1 этаж | RR1.4 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 16 | В коробе 25х17 |
| V1.4 | Кабель питания 12В | RR1.4 | 1 этаж | Х3 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 7 | В коробе 25х17 |
| V1.5 | Кабель питания 12В | Х3 | 1 этаж | RR1.5 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 8 | В коробе 25х17 |
| Х5 | Кабель питания 12В | Х3 | 1 этаж | Х5 | 2этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 7 | В коробе 25х17 |
| V1.6 | Кабель питания 12В | Х4 | 2 этаж | RR1.6 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| V1.7 | Кабель питания 12В | Х4 | 2 этаж | RR1.7 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 9 | В коробе 25х17 |
| Х6 | Кабель питания 12В | Х4 | 2 этаж | Х6 | 3 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 7 | В коробе 25х17 |
| V1.9 | Кабель питания 12В | Х5 | 2 этаж | RR1.9 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 17 | В коробе 25х17 |
| V1.8 | Кабель питания 12В | RR1.9 | 2 этаж | RR1.8 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 18 | В коробе 25х17 |
| V1.10 | Кабель питания 12В | Х5 | 2 этаж | RR1.10 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 8 | В коробе 25х17 |
| Х7 | Кабель питания 12В | Х5 | 2 этаж | Х7 | 3 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 7 | В коробе 25х17 |
| V1.11 | Кабель питания 12В | Х6 | 3 этаж | RR1.11 | 3 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 9 | В коробе 25х17 |
| V1.12 | Кабель питания 12В | Х6 | 3 этаж | RR1.12 | 3 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| V1.17 | Кабель питания 12В | RR1.12 | 3 этаж | RR1.17 | 3 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 11 | В коробе 25х17 |
| V1.14 | Кабель питания 12В | Х7 | 3 этаж | RR1.14 | 3 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 17 | В коробе 25х17 |
| V1.13 | Кабель питания 12В | RR1.14 | 3 этаж | RR1.13 | 3 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 18 | В коробе 25х17 |
| V1.15 | Кабель питания 12В | Х7 | 3 этаж | RR1.15 | 3 этаж | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 8 | В коробе 25х17 |
| AD1.2 | Линия интерфейса ADDP | ARK 2 | 1 этаж | RR1.2 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 18 | В коробе 25х17 |
| AD1.1 | Линия интерфейса ADDP | RR1.2 | 1 этаж | RR1.1 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 18 | В коробе 25х17 |
| AD1.7 | Линия интерфейса ADDP | RR1.1 | 1 этаж | RR1.7 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 16 | В коробе 25х17 |
| AD1.6 | Линия интерфейса ADDP | RR1.7 | 1 этаж | RR1.6 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 16 | В коробе 25х17 |
| AD1.11 | Линия интерфейса ADDP | RR1.6 | 1 этаж | RR1.11 | 2этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 22 | В коробе 25х17 |
| AD1.12 | Линия интерфейса ADDP | RR1.11 | 3 этаж | RR1.12 | 3 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 17 | В коробе 25х17 |
| AD1.13 | Линия интерфейса ADDP | RR1.12 | 3 этаж | RR1.13 | 3 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 14 | В коробе 25х17 |
| AD1.17 | Линия интерфейса ADDP | RR1.13 | 3 этаж | RR1.17 | 3 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 11 | В коробе 25х17 |
| AD1.14 | Линия интерфейса ADDP | RR1.17 | 3 этаж | RR1.14 | 3 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 16 | В коробе 25х17 |
| AD1.15 | Линия интерфейса ADDP | RR1.14 | 3 этаж | RR1.15 | 3 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 36 | В коробе 25х17 |
| AD1.10 | Линия интерфейса ADDP | RR1.15 | 3 этаж | RR1.10 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 17 | В коробе 25х17 |
| AD1.9 | Линия интерфейса ADDP | RR1.10 | 2 этаж | RR1.9 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 16 | В коробе 25х17 |
| AD1.8 | Линия интерфейса ADDP | RR1.9 | 2 этаж | RR1.8 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 15 | В коробе 25х17 |
| AD1.5 | Линия интерфейса ADDP | RR1.8 | 2этаж | RR1.5 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 16 | В коробе 25х17 |
| AD1.4 | Линия интерфейса ADDP | RR1.5 | 2этаж | RR1.4 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 10 | В коробе 25х17 |
| AD1.16 | Линия интерфейса ADDP | RR1.4 | 2этаж | RR1.16 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 10 | В коробе 25х17 |
| AD1.3 | Линия интерфейса ADDP | RR1.16 | 2этаж | RR1.3 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 15 | В коробе 25х17 |
| AD2 | Линия интерфейса ADDP | RR1.3 | 1 этаж | ARK2 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 | 10 | В коробе 25х17 |