|  | Оборудование | Клапан ДУ | Клапан ДУ | Клапан ДУ | Клапан ДУ | Клапан ДУ | Клапан ДУ | Клапан ДУ | Клапан ДУ | Клапан ДУ | Клапан ДУ | Клапан Вент. | Клапан Вент. | Клапан Вент. | Клапан Вент. | Клапан Вент. | Клапан Вент. | Клапан Вент. | Клапан Вент. | Клапан Вент. | Клапан Вент. | Система ОВ | Щит ЭП | СОУЭ | СКУД | Пожарный водопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На плане | Пом.123 | Пом.170.1 | Пом.170 | Пом.109 | Пом.109.1 | Пом.202 | Пом.202.1 | Пом.212 | Пом.239 | Пом.239.1 | Пом.123 | Пом.184 | Пом.170.1 | Пом.167 | Пом.144 | Пом.227 | Пом.212 | Пом.249 | Пом.237 | Пом.239 | Во всем зда-нии | Во всем здании | Во всем здании | Во всем здании | Во всем здании |
|  | Нормальное состояние | Закр. | Закр. | Закр. | Закр. | Закр. | Закр. | Закр. | Закр. | Закр. | Закр. | Откр. | Откр. | Откр. | Откр. | Откр. | Откр. | Откр. | Откр. | Откр. | Откр. | Вкл. | Выкл. | Выкл. | Вкл. | Выкл. |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗКСПС1 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС2 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗКСПС3 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС4 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС5 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС6 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС7 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС8 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС9 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС10 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС11 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС12 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС13 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС14 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС15 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС16 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС17 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС18 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС19 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС20 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС21 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС22 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС23 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС24 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС25 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС26 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС27 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС28 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС29 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС30 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС31 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС32 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС33 | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |
|  | 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗКСПС35 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС36 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС37 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС38 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС39 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС40 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС41 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС42 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС43 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС44 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС45 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС46 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС47 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС48 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС49 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС50 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС51 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС52 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС53 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС54 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС55 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС56 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС57 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС58 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС59 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС60 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС61 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС62 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЗКСПС63 |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Примечание:

* - действие «открыть» при закрытом состоянии, и «закрыть» при открытом состоянии;

«включить» при нормальном состоянии «выключено», «выключить» при нормальном состоянии «включено»